## бланк
Форма 7 | [8 empty] | Приложение к договору № ______ от ____._____._______ г.
Водохозяйственный баланс
| Предприятие | ____________________________________________________________________________________________
( наименование, ведомственная принадлежность, адрес)
| Лимит питьевой воды установлен в количестве |  |  |  |  | ____________ |  |  | куб.м / сут.
| Срок действия лимита питьевой воды до |  |  |  |  | _________________________________
№№ | Перечень видов | Норма расхода воды |  | продол- | Расчет- | Фактический расход |  | Показа- | Поступление отработанных и сточных вод, |  |  |  | Состав | Использование воды
пп | водопользования, |  |  | житель- | ная | воды м3/сут |  | тель со- | м3/сутки |  |  |  | сточных | на технологические
| процессов и обору- | обосно- | расход | пользова- | потреб- | Из систе- | Из других | става | в систему | в другие | на | на соб- | вод после | нужды
| дования с исполь- | вание |  | ния водой | ность в | мы водо- | источни- | отрабо- | канализа- | места | оборотное | ственне | обработки | м3/сутки
| зованием воды, а | (ссылка |  | работа | воде | снабжения | ков | танной | ции | отвода | водоснаб- | сооруже- | на соб- |  | в том чис-
| также хозяйственно- | на доку- |  | оборудо- |  | предпри- | (указать | воды | предприя- | сточных | жение | ния по пе- | ственных | Всего | ле питье-
| питьевых и комму- | мент |  | вания |  | ятия ВКХ | каких) |  | тия ВКХ | вод (ука- |  | реработке | очистных |  | вой из
| нально- бытовых | [8 empty] | зать какие) |  | сточных | сооруже- |  | системы
| потребителей | [10 empty] | вод | ниях |  | водоснаб-
жения
|  |  | м3/час. | час | м3/сут. | м3/сут. | [8 empty] | Предприя-
тия ВКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | СНиП 2.04.01-85* Постановление № 145 от24.03.87 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Руководитель предприятия | [7 empty] | / /
подпись
|  | М.П. |  |  |  | "_______" ________________________ г.

## СП 30.13330.2012
Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, м3/сут, на единицу измерения |  | Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов | Продолжительность водоразбора, ч
|  | общий | в том числе горячей
1. Общежития
с общими душевыми | 1 житель | 0.09 | 0.05 | 1.1 | 24
с душами при всех жилых комнатах | То же | 0.14 | 0.08 | 1.15 | 24
2. Гостиницы, пансионаты и мотели
с общими ваннами и душами | " | 0.12 | 0.07 | 1.1 | 24
с душами во всех номерах | " | 0.23 | 0.14 | 1.15 | 24
с ванными во всех номерах | " | 0.3 | 0.18 | 1.15 | 24
3. Больницы
с общими ваннами и душами | " | 0.12 | 0.075 | 1.1 | 24
с санитарными узлами, приближенными к палатам | " | 0.2 | 0.09 | 1.1 | 24
инфекционные | " | 0.24 | 0.11 | 1.1 | 24
4. Санатории и дома отдыха
с общими душами | " | 0.13 | 0.065 | 1.15 | 24
с душами при всех жилых комнатах | " | 0.15 | 0.075 | 1.15 | 24
с ваннами при всех жилых комнатах | " | 0.2 | 0.1 |  | 24
5. Физкультурно-оздоровительные учреждения
со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 0.06 | 0.03 | 1.15 | 24
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 24
6. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты
с дневным пребыванием детей со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 0.04 | 0.02 | 1.1 | 10
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 0.08 | 0.03 | 1.1 | 10
с круглосуточным пребыванием детей | "
со столовыми на полуфабрикатах | " | 0.06 | 0.03 | 1.15 | 24
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | " | 0.12 | 0.04 | 1.15 | 24
7. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 0.02 | 0.008 | 1.1 | 8
8. Административные здания | 1 работающий | 0.015 | 0.006 | 1.2 | 8
9. Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 0.012 | 0.004 | 1 | —
10. Магазины
продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 0.03 | 0.012 | 1.1 | 8
промтоварные | 1 работник в смену | 0.02 | 0.008 | 1.1 | 8
11. Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 0.01 | 0.004 | 1.1 | 10
| 1 работающий в смену | 0.03 | 0.012 | 1 | 10
12. Аптеки
торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 0.03 | 0.012 | 1 | 12
лаборатория приготовления лекарств | То же | 0.31 | 0.055 | 1 | 12
13. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 0.056 | 0.033 | 1.1 | 12
14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения
для зрителей | 1 человек | 0.008 | 0.003 | 1 | 4
для артистов | То же | 0.04 | 0.025 | 1 | 8
15. Стадионы и спортзалы
для зрителей | " | 0.003 | 0.001 | 1 | 4
для физкультурников с учетом приема душа | " | 0.05 | 0.03 | 1.15 | 11
для спортсменов с учетом приема душа | " | 0.1 | 0.06 | 1.15 | 11
16. Плавательные бассейны
для зрителей | 1 место | 0.003 | 0.001 | 1 | 6
для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 0.1 | 0.06 | 1 | 8
на пополнение бассейна | % вместимости | 0.01 | — |  | 8
17. Бани
для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 0.18 | 0.12 | 1 | 3
то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 0.29 | 0.19 | 1 | 3
душевая кабина | " | 0.36 | 0.24 | 1 | 3
ванная кабина | " | 0.54 | 0.36 | 1 | 3
18. Прачечные
немеханизированные | 1 кг сухого белья | 0.04 | 0.015 | 1 | —
механизированные | То же | 0.075 | 0.025 | 1 | —
19. Производственные цехи
обычные | 1 чел. в смену | 0.025 | 0.011 | 1.15 | 8
с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | То же | 0.045 | 0.024 | 1 | 6
20. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 0.5 | 0.27 | 1.1 | —
21. Расход воды на поливку
травяного покрова | 1 м2 | 0.003 | — | 1.2 | —
футбольного поля | То же | 0.0005 | — | 1.2 | —
остальных спортивных сооружений усовершенствованных покрытий, | " | 0.0015 | — | 1.2 | —
тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0.0005 | — | 1.2
зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 0,003–0,006 | — | 1.2 | —
22. Заливка поверхности катка | " | 0.0005 | — | 1 | —
Примечания 1. Нормы расхода воды в графе «Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут» установлены для I и II климатических районов. Нормы расхода воды для III и IV климатических районов следует принимать с учетом коэффициента в графе «Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов». 2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 3. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30 %. 4. Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 5. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 6. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 7. На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле U = 2,2nтТу, где n — количество посадочных мест; m — количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе — 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях — 3; для ресторанов — 1,5; Т — время работы предприятия общественного питания, ч; y — коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе — 0,45; для ресторанов — 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.